## 別記第二号（油圧）
別記第ニ号（Ａ４） | [20 empty] | 【油圧エレベーター】
検査結果表
（第１第１項第２号に規定する昇降機）
当該検査に関与 した検査者 | [8 empty] | 氏 名 | [17 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
昇降機番号
番号 | 検 査 項 目 | [22 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[24 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
1 | 機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通)
（1） | 機械室への通路及び出入口の戸
（2） | 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等
（3） | 救出装置
（4） | 制御器 | 開閉器及び遮断器
（5） |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点
[5 empty] | 主接点を目視等により確認 | [12 empty] | 適・ |  | 否・ |  | 確認不可
フェールセーフ設計
[7 empty] | （ |  | 該当する・ |  |  |  | 該当しない |  |  | ）
交換基準
[6 empty] | イ.製造者が指定する交換基準 | [10 empty] | 最終交換日
[7 empty] | （ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
ロ.やむを得ない事情により、検査者が
設定する交換基準
[7 empty] | （ | [6 empty] | ）
(6) |  | ヒューズ | [13 empty] | －
（7） |  | 絶縁 |  | 電動機の回路（ |  |  |  |  | 300V以下・ |  |  |  | 300V超） | [8 empty] | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の300Vを超える回路 | [17 empty] | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 | [17 empty] | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の150V以下の回路 | [17 empty] | MΩ
（8） |  | 接地
（9） | 空転防止装置
（10） | 階床選択機
（11） | 油圧パワー ユニット | 電動機及びポンプ
(12) |  | 圧力計
(13) |  | 安全弁 |  |  |  | 常用圧力銘板値 （ | [7 empty] | MPa） |  |  | 常用圧力の
[6 empty] | 作動圧力測定値 （ | [7 empty] | MPa） | [7 empty] | ％
(14) |  | 逆止弁
(15) |  | 流量制御弁
(16) |  | 油タンク及び圧力配管
(17) |  | 作動油温度抑制装置
(18) | ストップバルブ
(19) | 高圧ゴムホース
(20) | 駆動装置等の耐震対策
2 | 共通
(1) | 圧力配管
(2) | 調速機 |  |  |  | 過速スイッチの作動速度（定格速度の | [10 empty] | %） | [5 empty] | m/min
[5 empty] | キャッチの作動速度 （定格速度の | [10 empty] | %） | [5 empty] | m/min
(3) | 主索又は鎖 |  |  |  | 径の状況 | [17 empty] | ％
[5 empty] | 最も摩耗した主索の番号（ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 直径（ |  |  |  | mm）未摩耗直径（ | [6 empty] | mm）
[5 empty] | 素線切れ | [11 empty] | １よりピッチ内の
[5 empty] | 最も摩損した主索の番号 ( | [10 empty] | ） | 素線切れ数 | [5 empty] | 本
[5 empty] | 該当する素線切れ判定基準（ | [10 empty] | ) | １構成より１ピッ
[5 empty] | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [11 empty] | チ内の最大の素線
[10 empty] | 70％超・ |  |  |  | 70％以下 |  |  | 切れ数 | [5 empty] | 本
|  |  | 主索 |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [17 empty] | ％
[8 empty] | （ |  | あり・ |  |  | なし）
[5 empty] | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [10 empty] | )
[5 empty] | 直径（ |  |  |  |  | mm） | [6 empty] | １構成より1ピッチ内の 最大の素線切れ数
[5 empty] | 未摩耗直径（ | [5 empty] | mm）
[5 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ | [10 empty] | ) | [6 empty] | 本
[5 empty] | 主索本数（ |  |  |  | 本）
[5 empty] | 要重点点検の主索の番号( | [7 empty] | ）要是正の主索の番号（ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号 ( | [9 empty] | ） |  | 伸び | [5 empty] | ％
|  |  | 鎖 |  | 測定長さ ( |  |  |  | mm） 基準長さ（ | [6 empty] | mm）
[5 empty] | 主鎖本数 （ |  |  |  |  | 本）
[5 empty] | 要重点点検の鎖の番号 ( | [7 empty] | ）要是正の鎖の番号 ( | [7 empty] | ）
（4） | 主索又は鎖の張り
（5） | 主索又は鎖及び調速機ロープの取付部
（6） | 主索又は鎖の緩み検出装置 | [21 empty] | －
(7) | はかり装置
建築物等の名称： | [15 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号
番号 | 検 査 項 目 | [22 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[24 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
(8) | プランジャー
(9) | プランジャーストッパー
(10) | シリンダー
(11) | 防火区画貫通部
(12) | 速度 | 定格速度（上昇） ( | [8 empty] | m／min） | [5 empty] | 上昇 |  |  |  |  | m／min
|  | 定格速度（下降） ( | [8 empty] | m／min） | [5 empty] | 下降 |  |  |  |  | m／min
(13) | 戸開走行保護装置
(14) | 地震時等管制運転装置
(15) | 降下防止装置
(16) | 換気設備等
(17) | 制御盤扉
3 | かご室
(1) | かごの壁又は囲い、天井及び床
(2) | かごの戸及び敷居
(3) | かごの戸のスイッチ
(4) | 戸開き状態において作動する予圧装置
(5) | 床合わせ補正装置及び着床装置
| （戸開き状態において作動する再床合わせ装置： | [9 empty] | 有 ・ |  |  | 無 ）
(6) | ドアゾーン行き過ぎ制限装置
(7) | 車止め、光電装置等
(8) | かご操作盤及び表示器
(9) | 外部への連絡装置
(10) | かご内の停止スイッチ
(11) | 用途、積載量及び最大定員の標識
(12) | かごの照明装置
(13) | 停電灯装置
(14) | かごの床先
4 | かご上
(1) | かご上の停止スイッチ
(2) | 頂部安全距離確保スイッチ
(3) | 上部リミット（強制停止）スイッチ
(4) | プランジャーリミットスイッチ
(5) | プランジャーストッパーで停止したときのかごの頂部すき間 | [20 empty] | mm
(6) | 頂部綱車
(7) | プランジャー頂部綱車及び鎖車
(8) | プランジャーのガイドシュー等
(9) | 調速機ロープ |  |  |  | 径の状況 | [17 empty] | ％
[5 empty] | 直径（ |  |  | mm）未摩耗直径（ | [6 empty] | mm）
素線切れ
[5 empty] | 該当する素線切れ判定基準（ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [9 empty] | 70％超・ |  |  |  | 70％以下
[5 empty] | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [17 empty] | ％
[8 empty] | （ |  | あり・ |  |  | なし）
[5 empty] | 直径（ |  |  |  | mm）未摩耗直径（ | [6 empty] | mm）
[5 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ | [10 empty] | ）
(10) | かごの非常救出口
(11) | かごのガイドシュー等
(12) | ガイドレール及びレールブラケット
(13) | 施錠装置
(14) | 昇降路における壁又は囲い
(15) | 乗り場の戸及び敷居
(16) | 昇降路内の耐震対策
(17) | 移動ケーブル及び取付部
(18) | かごの戸の開閉機構
(19) | かごの枠
5 | 乗り場
(1) | 押しボタン等及び表示器
(2) | 非常解錠装置
(3) | 乗り場の戸の遮煙構造
(4) | 昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造
建築物等の名称： | [15 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号
番号 | 検 査 項 目 | [22 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[24 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
(5) | 屋上の昇降路の開口部の戸
(6) | 屋上の柵及び警報装置
(7) | 制御盤扉
6 | ピット
(1) | 保守用停止スイッチ
(2) | 底部安全距離確保スイッチ
(3) | 下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ
(4) | 緩衝器及び緩衝材 |  |  |  | 形式 |  | ばね式・ |  |  |  | 油入式・ |  |  |  | 緩衝材
[5 empty] | 劣化の状況 | [13 empty] | 適 | ・ |  | 否
[5 empty] | 作動の状況（油入式のものに限る。） | [13 empty] | 適 | ・ |  | 否
[5 empty] | 油量の状況（油入式のものに限る。） | [13 empty] | 適 | ・ |  | 否
(5) | 張り車
(6) | ピット床
(7) | かご非常止め装置
| 形式 |  | 早ぎき式・ |  |  |  | 次第ぎき式・ |  |  |  |  | スラックロープ式
(8) | かご下綱車
(9) | シリンダー下の綱車
(10) | 移動ケーブル及び取付部
(11) | ピット内の耐震対策
(12) | かごの枠
7 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  |  |  | 検査事項 | [5 empty] | 指摘の具体的内容等 | [12 empty] | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予 定)年月
建築物等の名称： | [15 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号
建築物等の名称： | [15 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号

## 別記第二号（油圧）記入要領
別記第ニ号（Ａ４） | [21 empty] | 【油圧エレベーター】
検査結果表
（第１第１項第２号に規定する昇降機）
当該検査に関与 した検査者 | [9 empty] | 氏 名 | [17 empty] | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | [7 empty] | 〇〇 〇〇
その他の検査者
[26 empty] | 昇降機番号 |  | ●●－●
番号 | 検 査 項 目 | [23 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[25 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
1 | 機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通)
（1） | 機械室への通路及び出入口の戸 | [23 empty] | ○
（2） | 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等 | [23 empty] | ○
（3） | 救出装置 | [23 empty] | ○
（4） | 制御器 | 開閉器及び遮断器 | [22 empty] | ○
（5） |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点 | [19 empty] | ○
[5 empty] | 主接点を目視等により確認 | [13 empty] | 適・ |  | 否・ | ○ | 確認不可
フェールセーフ設計
[8 empty] | （ |  | 該当する・ |  |  | ○ | 該当しない |  |  | ）
交換基準
[5 empty] | ○ | イ.製造者が指定する交換基準 | [11 empty] | 最終交換日
[8 empty] | （ | ●回/●年 | [5 empty] | ） |  |  |  | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
[6 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が | [11 empty] | A：●回/●年
設定する交換基準
[8 empty] | （ | [6 empty] | ）
(6) |  | ヒューズ | [14 empty] | － | [7 empty] | ○
（7） |  | 絶縁 |  | 電動機の回路（ |  |  |  |  | ○ | 300V以下・ |  |  |  | 300V超） |  |  |  | 100 |  |  |  |  | MΩ |  | ○
|  |  |  | 制御器等の回路の300Vを超える回路 | [13 empty] | ― |  |  |  |  | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 | [13 empty] | ― |  |  |  |  | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の150V以下の回路 | [13 empty] | 20 |  |  |  |  | MΩ
（8） |  | 接地 | [22 empty] | ○
（9） | 空転防止装置 | [23 empty] | ○
（10） | 階床選択機 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（11） | 油圧パワー ユニット | 電動機及びポンプ | [22 empty] | ○
(12) |  | 圧力計 | [22 empty] | ○
(13) |  | 安全弁 |  |  |  | 常用圧力銘板値 （ | [5 empty] | 3.4 |  |  | MPa） |  |  | 常用圧力の | [6 empty] | ○
[6 empty] | 作動圧力測定値 （ | [5 empty] | 4 |  |  | MPa） |  |  | 117.7 |  |  |  |  | ％
(14) |  | 逆止弁 | [22 empty] | ○
(15) |  | 流量制御弁 | [22 empty] | ○
(16) |  | 油タンク及び圧力配管 | [22 empty] | ○
(17) |  | 作動油温度抑制装置 | [22 empty] | ○
(18) | ストップバルブ | [23 empty] | ○
(19) | 高圧ゴムホース | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(20) | 駆動装置等の耐震対策 | [23 empty] | ○
2 | 共通
(1) | 圧力配管 | [23 empty] | ○
(2) | 調速機 |  |  |  | 過速スイッチの作動速度（定格速度の | [9 empty] | 126.7 |  | %） | 76 |  |  |  |  | m/min |  | ○
[5 empty] | キャッチの作動速度 （定格速度の | [9 empty] | 131.7 |  | %） | 79 |  |  |  |  | m/min
(3) | 主索又は鎖 |  |  |  | 径の状況 | [12 empty] | 98.7 | [5 empty] | ％ | ○
[5 empty] | 最も摩耗した主索の番号（ | [7 empty] | 1 |  |  | ）
[5 empty] | 直径（ |  |  | 16 |  | mm）未摩耗直径（ |  |  |  |  | 16.2 |  | mm）
[5 empty] | 素線切れ | [12 empty] | １よりピッチ内の
[5 empty] | 最も摩損した主索の番号 ( | [8 empty] | 素線切れなし |  |  | ） | 素線切れ数 | [5 empty] | 本
[5 empty] | 該当する素線切れ判定基準（ | [10 empty] | ハ | ) | １構成より１ピッ
[5 empty] | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [12 empty] | チ内の最大の素線
[10 empty] | － | 70％超・ |  |  | － | 70％以下 |  |  | 切れ数 | [5 empty] | 本
|  | ○ | 主索 |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [18 empty] | ％
[9 empty] | （ |  | あり・ |  | ○ | なし）
[5 empty] | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [11 empty] | )
[5 empty] | 直径（ | [5 empty] | mm） | [6 empty] | １構成より1ピッチ内の 最大の素線切れ数
[5 empty] | 未摩耗直径（ | [6 empty] | mm）
[5 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ | [10 empty] | ハ | ) | [6 empty] | 本
[5 empty] | 主索本数（ |  |  | 3 |  | 本）
[5 empty] | 要重点点検の主索の番号( | [6 empty] | ― |  | ）要是正の主索の番号（ | [5 empty] | ― |  | ）
[5 empty] | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号 ( | [10 empty] | ） |  | 伸び | [5 empty] | ％
|  |  | 鎖 |  | 測定長さ ( |  |  |  |  | mm） 基準長さ（ | [6 empty] | mm）
[5 empty] | 主鎖本数 （ | [5 empty] | 本）
[5 empty] | 要重点点検の鎖の番号 ( | [8 empty] | ）要是正の鎖の番号 ( | [7 empty] | ）
（4） | 主索又は鎖の張り | [23 empty] | ○
（5） | 主索又は鎖及び調速機ロープの取付部 | [23 empty] | ○
（6） | 主索又は鎖の緩み検出装置 | [22 empty] | － | ○
(7) | はかり装置 | [23 empty] | ○
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号
番号 | 検 査 項 目 | [23 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[25 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
(8) | プランジャー | [23 empty] | ○
(9) | プランジャーストッパー | [23 empty] | ○
(10) | シリンダー | [23 empty] | ○
(11) | 防火区画貫通部 | [23 empty] | ○
(12) | 速度 | 定格速度（上昇） ( | [5 empty] | 60 |  |  |  | m／min） | [5 empty] | 上昇 |  | 59 |  |  | m／min |  | ○
|  | 定格速度（下降） ( | [5 empty] | 60 |  |  |  | m／min） | [5 empty] | 下降 |  | 59.5 |  |  | m／min
(13) | 戸開走行保護装置 | [23 empty] | ○
(14) | 地震時等管制運転装置 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(15) | 降下防止装置 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(16) | 換気設備等 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(17) | 制御盤扉 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
3 | かご室
(1) | かごの壁又は囲い、天井及び床 | [23 empty] | ○
(2) | かごの戸及び敷居 | [23 empty] | ○
(3) | かごの戸のスイッチ | [23 empty] | ○
(4) | 戸開き状態において作動する予圧装置 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(5) | 床合わせ補正装置及び着床装置 | [23 empty] | ○
| （戸開き状態において作動する再床合わせ装置： | [10 empty] | 有 ・ |  | ○ | 無 ） | [9 empty] | ○
(6) | ドアゾーン行き過ぎ制限装置 | [23 empty] | ○
(7) | 車止め、光電装置等 | [23 empty] | ○
(8) | かご操作盤及び表示器 | [23 empty] | ○
(9) | 外部への連絡装置 | [23 empty] | ○
(10) | かご内の停止スイッチ | [23 empty] | ○
(11) | 用途、積載量及び最大定員の標識 | [23 empty] | ○
(12) | かごの照明装置 | [23 empty] | ○
(13) | 停電灯装置 | [23 empty] | ○
(14) | かごの床先 | [23 empty] | ○
4 | かご上
(1) | かご上の停止スイッチ | [23 empty] | ○
(2) | 頂部安全距離確保スイッチ | [23 empty] | ○
(3) | 上部リミット（強制停止）スイッチ | [23 empty] | ○
(4) | プランジャーリミットスイッチ | [23 empty] | ○
(5) | プランジャーストッパーで停止したときのかごの頂部すき間 | [16 empty] | 175 |  |  |  |  | mm |  | ○
(6) | 頂部綱車 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(7) | プランジャー頂部綱車及び鎖車 | [23 empty] | ○
(8) | プランジャーのガイドシュー等 | [23 empty] | ○
(9) | 調速機ロープ |  |  |  | 径の状況 | [12 empty] | 98.7 | [5 empty] | ％ | ○
[5 empty] | 直径（ |  | 8 |  | mm）未摩耗直径（ |  |  |  |  | 8.1 |  | mm）
素線切れ
[5 empty] | 該当する素線切れ判定基準（ | [9 empty] | ハ |  | ）
[5 empty] | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [9 empty] | － | 70％超・ |  |  | － | 70％以下
[5 empty] | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [18 empty] | ％
[9 empty] | （ |  | あり・ |  | ○ | なし）
[5 empty] | 直径（ |  |  |  |  | mm）未摩耗直径（ | [6 empty] | mm）
[5 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ | [10 empty] | ハ | ）
(10) | かごの非常救出口 | [23 empty] | ○
(11) | かごのガイドシュー等 | [23 empty] | ○
(12) | ガイドレール及びレールブラケット | [23 empty] | ○
(13) | 施錠装置 | [23 empty] | ○
(14) | 昇降路における壁又は囲い | [23 empty] | ○
(15) | 乗り場の戸及び敷居 | [23 empty] | ○
(16) | 昇降路内の耐震対策 | [23 empty] | ○
(17) | 移動ケーブル及び取付部 | [23 empty] | ○
(18) | かごの戸の開閉機構 | [23 empty] | ○
(19) | かごの枠 | [23 empty] | ○
5 | 乗り場
(1) | 押しボタン等及び表示器 | [23 empty] | ○
(2) | 非常解錠装置 | [23 empty] | ○
(3) | 乗り場の戸の遮煙構造 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(4) | 昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号
番号 | 検 査 項 目 | [23 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[25 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
(5) | 屋上の昇降路の開口部の戸 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(6) | 屋上の柵及び警報装置 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(7) | 制御盤扉 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
6 | ピット
(1) | 保守用停止スイッチ | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(2) | 底部安全距離確保スイッチ | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(3) | 下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ | [23 empty] | ○
(4) | 緩衝器及び緩衝材 |  |  |  | 形式 |  | ○ | ばね式・ |  |  |  | 油入式・ |  |  |  | 緩衝材
[5 empty] | 劣化の状況 | [13 empty] | ○ | 適 | ・ | － | 否
[5 empty] | 作動の状況（油入式のものに限る。） | [13 empty] | － | 適 | ・ | － | 否
[5 empty] | 油量の状況（油入式のものに限る。） | [13 empty] | － | 適 | ・ | － | 否
(5) | 張り車 | [23 empty] | ○
(6) | ピット床 | [23 empty] | ○
(7) | かご非常止め装置 | [23 empty] | ○
| 形式 | ○ | 早ぎき式・ |  |  |  |  | 次第ぎき式・ |  |  |  |  | スラックロープ式
(8) | かご下綱車 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(9) | シリンダー下の綱車 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(10) | 移動ケーブル及び取付部 | [23 empty] | ○
(11) | ピット内の耐震対策 | [23 empty] | ○
(12) | かごの枠 | [23 empty] | ○
7 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  |  |  | 検査事項 | [6 empty] | 指摘の具体的内容等 | [12 empty] | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予 定)年月
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号